## Sheet1
二次图纸设计传递表
制表时间: | [5 empty] | 2023-10-08 17:15:42
项目基本信息
设计需求: | 图纸设计 | 工程师: | ______________ | 区域经理: | _________________ | 绘图员: | ______________
项目号: | 503939315
项目名称: | 药明康德（常州）有限公司35kV变电站新建项目
行号信息: | 1000
图套数量: | 5 | 柜子数量: | 10 | 产品类型: | AIS
图纸语言: | 中文 | 保护类型: | 无保护 | 地区类型: | 工业/UT | 选开厂家: | 江阴长江
空开厂家: | ABB | 辅助触点: | 是 | 端子厂家: | 瑞联 | 带显厂家: | 立林
客户线号: | 否
复杂需求: | 否
输入文件: | CheckList
智能方案:
图纸需求: | SLD/FVD/FFD/FFDD/DS/S/E
标准周期: | 3天 | 额外周期: | 0天 | 意见传递: | 2次
提原理图: | 2023-10-11 | 发放初级: | N/A | 生产检查: | 2023-10-18
项目类型: | Domestic |  |  | 框架类型: | 非框架项目
编程难度: | 不含保护、客供(ABB/非ABB)保护、repeat程序 |  |  | 语言难度: | 完全中文
管理难度: | 标准项目
典型柜配置 |  |  |  |  | 备注
柜号/Typical | 保护料号/提单号 |  | 表计料号/提单号 |  | 1、P1柜设有接地车及4闭1开微动，与I1柜设有接地车与断路器正反联锁，I1柜设有1闭1开微动GCE0905121P0100
ID1 | N/A |  | N/A |  | 2、P1柜设有后门微动开关CDXN010177P0018，关门信号+母线侧无压允许操作隔离手车
I1 | 线路保护组屏，弧光保护就地安装CS-503939315-01 |  | CS-503939315-02 |  | 3、ID1隔离手车与I1断路器设有电气闭锁
M1 | N/A |  | N/A |  | 4、控制电源DC110V，储能回路及照明电源为AC220V
P1 | N/A |  | CS-503939315-03 |  | 5、计量表计组屏
FT1 | 保护组屏 |  | CS-503939315-02
项目配置
CI | 柜型 |  |  | 数量
1000 | UG ZS3.2 1400 |  |  | 10